Нелинейная задача теплопроводности для радиационно-теплового экрана реактора АЭС

Э.К. Агаханов1, Р.М. Курачев1, А.С. Чепурненко2, И.И. Кулинич3

1Дагестанский государственный технический университет

2Ростовский государственный строительный университет

3Северо-Кавказский федеральный университет

Аннотация: Рассмотрена стационарная задача теплопроводности для радиационно-теплового экрана реактора АЭС с учетом внутренних источников тепловыделения. Учитывалась зависимость коэффициента теплопроводности бетона от температуры, что обуславливало нелинейность задачи. Решение выполнялось при помощи метода конечных элементов в сочетании с методом последовательных приближений. Установлено, что учет зависимости коэффициента теплопроводности от температуры приводит к незначительному (2.5%) повышению температуры в толще.

Ключевые слова: теплопроводность, метод конечных элементов, стационарное температурное поле, радиационно-тепловой экран, толстостенные цилиндры.

Во многих работах [1-8] рассматриваются задачи расчета толстостенных цилиндров и сфер с учетом силовых и температурных воздействий, когда неоднородность материала носит одномерный (радиальный) характер. В ряде практических задач источник тепла, находящийся внутри цилиндрической оболочки, можно рассматривать как точечный. При этом температурное поле остается осесимметричным, но возникает двумерная неоднородность.

Рассмотрим задачу определения температурного поля для радиационно-теплового экрана реактора АЭС. Расчетная схема представлена на рисунке 1.

Такая конструкция, также называемая «сухой защитой», применяется для уменьшения тепловых и радиационных воздействий, возникающих при работе реактора. В конструктивном плане  «сухая защита» является жестко закрепленной в основании толстостенной цилиндрической оболочкой, изготовленной из жаростойкого бетона [2,5,9].

| В работах [2,5] задача теплопроводности решается вариационно-разностным методом. Однако этот метод имеет недостаток, связанный с тем, что при определении напряженно-деформированного состояния решение также должно выполняться вариационно-разностным методом, либо при решении методом конечных элементов сетка КЭ должна совпадать с разностной сеткой. |  |
| --- | --- |

Рис.  1. – Расчетная схема: 1 – корпус реактора; 2 – теплоизоляция; 3 – «сухая защита»; 4 – биологическая защита; 5 – каналы охлаждения

Кроме того, в работах [2,5] не учитывается зависимость коэффициента теплопроводности и коэффициента линейного температурного расширения от температуры.

Рассмотрим решение осесимметричной задачи теплопроводности с учетом зависимости коэффициента теплопроводности от температуры при помощи метода конечных элементов.

В случае стационарного температурного поля уравнение теплопроводности для осесимметричной задачи имеет вид:

1r∂∂rrλ(T)∂T∂r+∂∂zλ(T)∂T∂z=−W(r,z),				(1)

где λ(T) – коэффициент теплопроводности, W(r,z) – плотность внутренних источников тепловыделений.

Для функции W(r,z) используется следующая зависимость, приведенная в работах [2,5]:

W(r,z)=W0+W1exp[−δ(r−a)]sinπzH,					(2)

где W0, W1, δ – эмпирические параметры.

На верхней и боковых поверхностях цилиндра граничные условия принимаются в виде:

λ∂T∂n+h(T−T∞)=0,								(3)

где h – коэффициент теплоотдачи, T∞ – температура окружающей среды, n – нормаль к поверхности.

Для нижней поверхности считаем, что масса основания намного больше массы цилиндра и температура на границе является заданной функцией:

T=T0(r) при z=0.								(4)

Решению уравнения (1) с граничными условиями (3) и (4) соответствует минимум следующего функционала:

χ=V12λ∂T∂r2+∂T∂z2−2WTdV+12hST−T∞2dS.		(5)

Будем использовать треугольный симплекс-элемент, представленный на рис. 2.

Рис. 2. – Используемый конечный элемент

Для температуры в пределах элемента принимается следующая аппроксимация:

T=NiTi+NjTj+NkTk=NiNjNkTiTjTkT=NiNjNkT,

где Ni, Nj, Nk – функции формы, Ti, Tj, Tk – узловые значения температуры.

Ni=12A(ai+bir+ciz),								(6)

где А – площадь элемента, ai=rjzk−rkzj, bi=zj−zk,ci=rk−rj.

Первый интеграл в (5) с учетом аппроксимации (6) запишется в виде:

V12λ∂T∂r2+∂T∂z2−2WTdV=12λ⋅14A2TT(bibjbkbibjbk+

+cicjckcicjck )TVdV−WVTdV.

VTdV=TTVNiNjNkTdV=TTπA6211121112rirjrk.

Интеграл по поверхности в (5) вычисляется следующим образом:

ST−T∞2dS=ST2dS−2T∞STdS+T∞2S.

ST2dS=TT2πLNiNjNkNiNjNkdLTT=TT2π[C]T,	(7)

где L – длина ребра, попавшего на границу сред.

Интеграл (7) вычисляется только для ребер, попавших на границу между оболочкой и окружающей средой. Если граница проходит по ребру, соединяющему узлы i и j, то матрица [C] имеет вид:

[Cij]=L123ri+rjri+rj0ri+rjri+3rj0000.

Если граница раздела сред совпадает с ребром ik или jk, то матрица [С] записывается в виде:

[Cik]=L123ri+rk0ri+rk000ri+rk0ri+3rk;  [Cjk]=L1200003rj+rkrj+rk0rj+rkrj+3rk.

STdS=LNiNjNk2πrdL=2πLNiNjNk(Niri+Njrj+Nkrk)dL=2πf.

Вектор f для ребер ij, ik, jk имеет вид:

fij=L62ri+rjri+2rj0; fik=L62ri+rk0ri+2rk; fjk=L602rj+rkrj+2rk.

Минимизируя функционал χ, получим следующую систему уравнений:

[K]T=P,

где [K] – матрица теплопроводности, P – вектор нагрузки.

[K]=λ4Abibjbkbibjbk+cicjckcicjck2πr+2πh[C],

где r=(ri+rj+rk)3.

P=WπA6211121112rirjrk+2πhT∞f.

Поскольку коэффициент теплопроводности зависит от температуры, то задача решается методом последовательных приближений. В первом приближении принимаем, а затем корректируем λ для каждого элемента по формуле: λi=(λi−1+λ(Ti−1))2. Критерием выхода из цикла является условие (max(Ti)−max(Ti−1))max(Ti)⋅100%<0.1%.

Зависимость коэффициента теплопроводности от температуры для жаростойкого бетона, представленная в действующих строительных нормах [10], приведена в таблице 1.

Табл. 1. – Коэффициент теплопроводности жаростойкого бетона при различных температурах

| T, °С | 50 | 100 | 300 | 500 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ, Вт/(м∙°С) | 1,51 | 1,37 | 1,39 | 1,51 | 1,62 |

Представленная в табл. 1 зависимость при 50 °С ≤ T≤ 700 °С аппроксимируется следующим образом:

λ(T)=i=03βiT−50100i,

где T – температура в градусах Цельсия; β0 = 1,51, β1=−0,2136,  β2=0,0774, β3=−0,0065 – коэффициенты, полученные при помощи метода наименьших квадратов.

При T≤ 50 °С примем, что λ=const=1,51 Вт/(м∙°С). Вычисления выполнялись при следующих исходных данных: коэффициент теплоотдачи и средняя температура окружающей среды вблизи внутренней поверхности цилиндра (при r = a): ha = 5 Вт/(м2∙°С), T∞,a = 50 °С; на внешней поверхности при r = b: hb = 35 Вт/(м2∙°С), T∞,b = 20 °С; на верхнем торце при z = H: hH = 20 Вт/(м2∙°С), T∞,H = 35 °С; a = 2 м, b = 3 м, h = 3 м.

Температура в основании цилиндра определялась следующим образом:

T0(r)=TA0 ln(br)ln(ba)+TB0ln(ra)ln(ba),

где TA0= 72 °С, TB0 = 28 °С.

Эмпирические коэффициенты: W0=6,7⋅10−4 Вт/м3 , W1=1,6⋅10−3 Вт/м3, δ=10.

На рисунке 3 представлен график изменения температуры в зависимости от r и z. Закрашенной поверхности соответствует решение при  λ=const, сетчатой – при λ≠const. Учет зависимости коэффициента теплопроводности от температуры приводит к незначительному (на 2.5%) повышению температуры в толще конструкции. Распределение коэффициента теплопроводности в зависимости от r и z представлено на рисунке 4.

| Рис. 3. – Распределение температуры в зависимости от r и z | Рис. 4. – Изменение коэффициента теплопроводности λ(r,z) |
| --- | --- |

Литература

- Дудник А.Е., Чепурненко А.С., Никора Н.И., Денего А.С. Плоское деформированное состояние полимерного цилиндра в условиях термовязкоупругости // Инженерный Вестник Дона: электронный журнал. 2015. №2 (часть 2). URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3063

- Андреев В.И. Некоторые задачи и методы механики неоднородных тел: монография. М.: Издательство АСВ, 2002. 288 с.

- Языев Б.М., Литвинов С.В., Козельский Ю.Ф. Плоская деформация элементов цилиндрических конструкций под действием физических полей // Инженерный Вестник Дона: электронный журнал. 2013. №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1616

- Литвинов С.В., Козельский Ю.Ф., Языев Б.М. Расчёт цилиндрических тел при воздействии теплового и радиационного нагружений. Инженерный Вестник Дона: электронный журнал. 2012. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/954

- Смолов А.В. Напряжённо-деформированнное состояние неоднородных упругих цилиндров под действием силовых и температурных нагрузок: дис. канд. техн. наук. М.: 1987. 161 с.

- Andreev V.I., Chepurnenko A.S., Jazyjev B.M. Model of Equal-stressed Cylinder based on the Mohr Failure Criterion//Advanced Materials Research Vols. 887-888 (2014) pp 869-872. Trans Tech Publications, Switzerland

- Andreev V.I., Avershyev A.S. Nonstationary Problem Moisture Elasticity for Nonhomogeneous Hollow Thick-Walled Sphere // Advanced Materials Research Advanced Materials Research, Vols. 838-841 (2013), pp. 254-258. Trans Tech Publications, Switzerland

- Andreev V.I., Avershyev A.S. About Influence of Moisture on Stress State of Soil Taking into Account Inhomogeneity // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2013. №9. pp. 14-20.

- Дубровский В.Б. Радиационная стойкость строительных материалов.  М.: Стройиздат, 1977. 278 с.

- СП 27.13330.2011. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84. М., 2011. 121 с.

References

1. Dudnik A.E., Chepurnenko A.S., Nikora N.I., Denego A.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015. №2 (chast' 2). URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3063

2.	Andreev V.I. Nekotorye zadachi i metody mehaniki neodnorodnyh tel: monografija [Some problems and methods of mechanics of inhomogeneous bodies: monograph]. M.: Izdatel'stvo ASV, 2002. 288 p.

3.	Jazyev B.M., Litvinov S.V., Kozel'skij Ju.F. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013. №2. URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1616

4.	Litvinov S.V., Kozel'skij Ju.F., Jazyev B.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012. №3. URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/954

5.	Smolov A.V. Naprjazhjonno-deformirovannnoe sostojanie neodnorodnyh uprugih cilindrov pod dejstviem silovyh i temperaturnyh nagruzok: dis. kand. tehn. nauk [Stress-strain state of inhomogeneous elastic cylinders under mechanical and temperature loads: diss. cand. tech. sciences ]. M.: 1987. 161 p.

6.	Andreev V.I., Chepurnenko A.S., Jazyjev B.M. Model of Equal-stressed Cylinder based on the Mohr Failure Criterion.Advanced Materials Research Vols. 887-888 (2014) pp 869-872. Trans Tech Publications, Switzerland

7.	Andreev V.I., Avershyev A.S. Nonstationary Problem Moisture Elasticity for Nonhomogeneous Hollow Thick-Walled Sphere.  Advanced Materials Research Advanced Materials Research, Vols. 838-841 (2013), pp. 254-258. Trans Tech Publications, Switzerland

8.	Andreev V.I., Avershyev A.S. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2013. №9. pp. 14-20.

9.	Dubrovskij V.B. Radiacionnaja stojkost' stroitel'nyh materialov [Radiation strength of building materials].  M.: Strojizdat, 1977. 278 p.

10.	SP 27.13330.2011. Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii, prednaznachennye dlja raboty v uslovijah vozdejstvija povyshennyh i vysokih temperature [Concrete and Reinforced Concrete Structures intended for the Service in Elevated and High Temperatures]. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 2.03.04-84. M., 2011. 121 p.