Математическое моделирование 
неявнополюсного синхронного генератора мини-ТЭЦ

Г.Я. Вагин, Е.Б. Солнцев, А.М. Мамонов, А.А. Петров

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

Аннотация: Предложена математическая модель неявнополюсного синхронного генератора мини-ТЭЦ на базе полных уравнений Парка-Горева, представленных во взаимной системе относительных единиц. Учет насыщения осуществляется с помощью метода частичных характеристик намагничивания неявнополюсной машины. Данный метод позволяет наиболее точно оценить изменение параметров схемы замещения неявнополюсного генератора при отсутствии достоверных сведений о магнитных свойствах материалов, применяемых при проектировании и изготовлении машины. Реализация математической модели осуществляется в среде Simulink. Применение модели возможно при расчете установившихся и переходных режимов в распределительных сетях, содержащих неявнополюсные синхронные генераторы.

Ключевые слова: неявнополюсный синхронный генератор, математическая модель, уравнения Парка-Горева, частичные характеристики намагничивания, переходные процессы.

Скорость вращения роторов агрегатов мини-ТЭЦ на базе газотурбинных установок обычно составляет 3000 об/мин, поэтому они комплектуются неявнополюсными синхронными генераторами [1]. Особенности регулирования скорости вращения газовых турбин [2], а также зависимость их КПД от загрузки делают целесообразным применение ГТУ в базовой части суточного графика нагрузки системы электроснабжения.

Установка мини-ТЭЦ в системе электроснабжения значительно влияет на параметры ее режимов работы, что приводит к необходимости проведения трудоемких расчетов, связанных с определением влияния станции на токи коротких замыканий, изменением потокораспределения и др. [3]. С другой стороны, на характеристики генератора оказывают влияние параметры режима работы самой системы электроснабжения, поэтому для проведения данных расчетов целесообразно применять математическое моделирование с использованием ЭВМ.

При моделировании синхронных генераторов предпочтение следует отдавать моделям, основанным на системе дифференциальных уравнений Парка-Горева [4]. Во взаимной системе относительных единиц данная система имеет вид (символ «*» здесь и далее опущен):

| ud=−1ωсpψd−ψq1+s−Rsid;uq=−1ωсpψq+ψd1+s−Rsiq;uf=1ωсpψf+Rfifudi=1ωсpψdi+Rdiidi, i=0...nd;uqi=1ωсpψqi+Rqiiqi, i=0...nq;Mт−Mэ=TJωсpω=TJps, | (1) |
| --- | --- |

где nd, nq – количество демпферных контуров по соответствующей оси; TJ – инерционная постоянная; s – скольжение ротора генератора относительно синхронно вращающихся осей; Mт – механический момент на валу генератора, создаваемый первичным двигателем; Mэ – электромагнитный момент сопротивления на валу двигателя.

Пренебрегая влиянием насыщения на сопротивления рассеяния контуров машины [5], потокосцепления генератора можно представить:

| ψd=xσid+ψδd;ψq=xσiq+ψδq;ψf=xfσif+ψδd;ψdi=xdiσidi+ψδd, i=0...nd;ψqi=xqiσiqi+ψδq, i=0...nq. | (2) |
| --- | --- |

где ψδd, ψδq – проекции результирующего потокосцепления воздушного зазора на продольную и поперечную оси соответственно; xσ, xfσ, xdiσ, xqiσ – сопротивления рассеяния соответствующего контура.

Проекции потокосцепления воздушного зазора определяются:

| ψδd=ηdxadid+if+i=1ndidi;ψδq=ηqxaqiq+i=1nqiqi, | (3) |
| --- | --- |

где ηd, ηq – эквивалентные коэффициенты, учитывающие насыщение стали неявнополюсной машины вдоль соответствующих осей.

Выразив из системы (2) токи и подставив их в (3), получим зависимости ψδd, ψδq для неявнополюсного генератора:

| ψδd=ψdxσ+ψfxfσ+i=1ndψdixdiσΓd;ψδq=ψqxσ+i=1nqψqixqiσΓq, | (4) |
| --- | --- |

где Γd, Γq – проводимости по соответствующим осям:

| Γd=1ηdxad+1xσ+1xfσ+i=1nd1xdiσ;Γq=1ηqxaq+1xσ+i=1nq1xqiσ. | (5) |
| --- | --- |

Наиболее полно учесть насыщение стали неявнополюсного генератора можно, используя его частичные характеристики намагничивания [5], причем, при отсутствии информации о магнитных свойствах материалов, возможно применение нормальных частичных характеристик намагничивания неявнополюсной машины [6]: магнитопровода статора и зазора Фr = f(F1r); потока рассеяния Фfσ = f(F1f); магнитопровода ротора Ф2 = f(F2), представленных на рис. 1, а.

Ввиду линейной зависимости потока рассеяния Фfσ от МДС F1f обмотки возбуждения за вычетом магнитного напряжения ротора, запишем:

| Фfσ = kfσ F1f, | (6) |
| --- | --- |

где kfσ – коэффициент взаимосвязи между Фfσ и F1f; kfσ ≈ 0,0457.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. Характеристики намагничивания синхронной неявнополюсной машины: а - частичные кривые намагничивания; б - коэффициенты насыщения |  |

Взаимосвязь между магнитным напряжением F и магнитным потоком Ф характеристик магнитопровода статора и зазора и магнитопровода ротора можно представить:

| F = k Ф, | (7) |
| --- | --- |

где k – коэффициент взаимосвязи между Ф и F (рис. 1, б), полученный из соответствующих характеристик намагничивания Ф = f(F).

МДС, создаваемая обмоткой возбуждения машины, определяется:

| Ffm = F2d + Fr1d – Fadm; | (8) |
| --- | --- |

где F2d – магнитное напряжение ротора машины по оси d машины; Fr1d – результирующее магнитное напряжение статора и зазора по оси d машины; Fadm – МДС реакции якоря и демпферных контуров машины по оси d.

МДС обмотки возбуждения направлена по продольной оси машины, поэтому сумма МДС контуров и магнитных напряжений по поперечной оси:

| 0 = F2q + Fr1q – Famq. | (9) |
| --- | --- |

Продольная и поперечная составляющие магнитного потока ротора:

| Ф2d = Фrd + Фfσd; | Ф2q = Фrq + Фfσq. | (10) |
| --- | --- | --- |

Составляющие выражений (8) и (9) определяются:

| ; | , | (11) |
| --- | --- | --- |

где tg α0 – тангенс угла наклона касательной к нормальной характеристике холостого хода неявнополюсной синхронной машины в нулевой точке [7]; tg α0 = 1,2.

| ; | ; | (12) |
| --- | --- | --- |
| ; | . | (13) |

Взаимосвязь между МДС и током обмотки возбуждения во взаимной системе относительных единиц выглядит:

| . | (14) |
| --- | --- |

Подход к проектированию неявнополюсной синхронной машины предполагает расчет ее параметров в соответствии с равномерным распределением магнитной индукции по каждому отдельному элементу генератора [8]. Это позволяет записать в относительных единицах:

| Фr = ψδ; | Фrd = ψδd; | Фrq = ψδq, | (15) |
| --- | --- | --- | --- |

тогда решая совместно уравнения (6) – (15), получим выражения для проекций потокосцепления ψδ на соответствующие оси:

| ; | (16) |
| --- | --- |
| . | (17) |

При определении коэффициента k2 следует учесть, что:

| Ф2=Ф2d2+Ф2q2; |  |
| --- | --- |
| ; |  |
| . |  |

Сопоставляя (16), (17) с (3), получим выражения для эквивалентных коэффициентов, учитывающих насыщение неявнополюсного генератора:

| ; | (18) |
| --- | --- |
| . | (19) |

Simulink-модель блока насыщения неявнополюсного генератора (SaturationBlock), реализующая зависимости (5) с учетом (18) и (19), приведена на рис. 2. Математическая модель синхронного неявнополюсного генератора, реализованная в операционной среде Simulink в соответствии с выражениями (1) – (5), приведена на рис. 3. Блоки SystemToMachine и MachineToSystem переопределяют векторы напряжения и тока из синхронно вращающейся системы координат в жестко связанную с ротором генератора систему координат и обратно [4].

Моделирование переходных процессов осуществлялось на примере предварительно нагруженного синхронного неявнополюсного генератора Т2-6-2, работающего на изменяющуюся автономную нагрузку [9]: статическую [3, 6] в виде заданных сопротивлений или динамическую [10, 11, 12] в виде асинхронного двигателя.

Рис. 2. Математическая модель блока насыщения SaturationBlock синхронного неявнополюсного генератора

Параметры генератора [13]:

- Pном = 6 МВт, cos φном = 0,8; Uном = 6,3 кВ;

- xad = xaq= 1,541; xσ = 0,147; Rs = 0,042; xfσ = 0,023; Rf = 0,001; xd1σ = 0,216; Rd1 = 0,058; xq1σ = 0,216; Rq1 = 0,058.

Параметры статической (таблица № 1) и динамической (таблица № 2) нагрузки и результаты моделирования даны в относительных единицах при номинальных условиях генератора.

Рис. 3. Структурная схема математической модели синхронного неявнополюсного генератора

Учет влияния устройств регулирования на характер переходного процесса обеспечивается применением соответствующих моделей регуляторов напряжения и первичных двигателей [3, 14]. Постоянная времени первичного двигателя принимается равной 1 с.

Таблица № 1

Параметры статической нагрузки генератора

| № расчета | Исходное состояние |  |  |  | Конечное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R, о.е. | X, о.е. | Z, о.е. | cos φ | R, о.е. | X, о.е. | Z, о.е. | cos φ |
| 1 | 1,6 | 1,2 | 2 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 2 | 0,8 |
| 2 | 3,2 | 2,4 | 4 | 0,8 | 1,066 | 0,8 | 1,333 | 0,8 |

Таблица № 2

Параметры динамической нагрузки генератора [9]

| № расчета | Исходное состояние |  |  | Конечное состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sном, о.е. | cos φном | M, о.е. | Sном, о.е. | cos φном | M, о.е. |
| 1 | 0,5 | 0,8 | 0 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| 2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |

Примечание. M – момент сопротивления на валу динамической нагрузки относительно ее номинального момента.

Результаты моделирование переходных режимов с использованием разработанной модели (рис. 4) соответствуют реальным представлениям о протекании процессов в неявнополюсной синхронной машине.

Выводы. В среде Simulink разработана математическая модель неявнополюсного генератора, основанная на дифференциальных уравнениях Парка-Горева. Учет насыщения неявнополюсной машины осуществляется с помощью частичных характеристик намагничивания, что позволяет повысить точность при проведении расчетов переходных режимов в электрической сети с неявнополюсными генераторами. Использование модели возможно при расчетах переходных режимов, устойчивости, настройках регуляторов напряжения и скорости вращения первичных двигателей.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 4. – Результаты моделирования переходных процессов: а - расчет №1; б – расчет №2; Uг – напряжение на зажимах генератора; Iг – ток генератора; Iд – ток динамической нагрузки; Iс – ток статической нагрузки; sг – скольжение ротора генератора относительно синхронно вращающихся осей; sд – скольжение ротора эквивалентного асинхронного двигателя динамической нагрузки относительно синхронно вращающейся оси |  |

Литература

- Белоусенко И.В., Шварц В.Г., Шпилевой В.А. Энергетика и электрификация газовых промыслов и месторождений, Тюмень: Тюмень. 2000. 273 с.

- Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. Москва: Издательский дом МЭИ, 2009. 584 с.

- Вагин Г.Я., Солнцев Е.Б., Мамонов А.М., Петров А.А. Математическая модель электроагрегата мини-ТЭЦ на базе явнополюсного синхронного генератора // Известия Томского политехнического института. 2015. №8 (Т. 326). С 92-101.

- Груздев И.А., Кадомская К.П., Кучумов Л.А., Лугинский Я.Н., Портной М.Г., Соколов Н.И. Применение аналоговых вычислительных машин в энергетических системах. Методы исследования переходных процессов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Энергия, 1970. 400 с.

- Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учебник для вузов. В двух томах. Т. 2. Москва: Издательский дом МЭИ, 2006. 532 с.

- Вагин Г.Я., Солнцев Е.Б., Мамонов А.М., Петров А.А. Математическая модель явнополюсного синхронного генератора мини-ТЭЦ // Инженерный вестник Дона. 2015. №2. (ч.2). URL: ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n2p2y2015/2950.

- Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. 3-е изд. перераб. Ленинград: Энергия, 1978. 832 с.

- Извеков В.И., Серихин Н.А., Абрамов А.И. Проектирование турбогенераторов. Москва: Издательство МЭИ, 2005. 440 с.

- Granovskiy A. V. Analysis of physical processes and operating behavior of gas turbine units with high loading of the gas turbine stage // Power Technology and Engineering. 2011. Vol 44. №6. pp. 467-470.

- Петров А.А. Математическое моделирование динамической асинхронной нагрузки // Сборник статей II Международной научно-практической конференция «Молодой Ученый: технические и математические науки». 2015. №1(1). С. 58-65.

- Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах. Москва: Энергоатомиздат, 1990. 390 с.

- Glazyrin M. V. Study of synchronous overload capacity in interloading system // Russian Electrical Engineering. 2009. Vol 82. №6. pp 324-327.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций: справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоатомиздат, 1989. 608 с.

- Хватов О.С., Дарьенков А.Б., Поляков И.С. Математическое описание алгоритма управления топливоподачей дизель-генераторной электростанции переменной скорости вращения // Инженерный вестник Дона, 2013, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1869.

References

- Belousenko I.V., Shvarts V.G., Shpilevoy V.A. Energetika i elektrifikatsiya gazovykh promyslov i mestorozhdeniy [Energy and electrification of the gas fields and deposits]. Tyumen': Tyumen'. 2000. 273 p.

- Tsanev S.V., Burov V.D., Remezov A.N. Gazoturbinnye i parogazovye ustanovki teplovykh elektrostantsiy[Gas turbine and combined cycle plant of thermal power plants]. Moskva: Izdatel'skiy dom MEI. 2009. 584 p.

- Vagin G.Ya., Solntsev E.B., Mamonov A.M., Petrov A.A. Bulletin of the tomsk polytechnic university. 2015. №8 (T. 326). pp. 92-101.

- Gruzdev I.A., Kadomskaya K.P., Kuchumov L.A., Luginskiy Ya.N., Portnoy M.G., Sokolov N.I. Primenenie analogovykh vychislitel'nykh mashin v energeticheskikh sistemakh. Metody issledovaniya perekhodnykh protsessov [The use of analog computers in power systems. Research of electrical transients]. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Energiya, 1970. 400 p.

- Ivanov-Smolenskiy A.V. Elektricheskie mashiny: uchebnik dlya vuzov [Electrical machines]. V dvukh tomakh. Tom 2. M.: Izdatel'skiy dom MEI, 2006. 532 p.

- Vagin G.Ya., Solntsev E.B., Mamonov A.M., Petrov A.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015. №2 (p. 2). URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/ n2p2y2015/2950.

- Vol'dek A.I. Elektricheskie mashiny. Uchebnik dlya studentov vyssh. tekhn. uchebn. Zavedeniy [The electric machine. Textbook for technical colleges]. 3-e izd. pererab. Leningrad: Energiya, 1978. 832 p.

- Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov [	The design of turbogenerators]. Moskva: Izdatel'stvo MEI, 2005. 440 p.

- Granovskiy A. V. Analysis of physical processes and operating behavior of gas turbine units with high loading of the gas turbine stage.  Power Technology and Engineering. 2011. Vol 44. №6. pp. 467-470.

- Petrov A.A. Sbornik statey II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiya «Molodoy Uchenyy: tekhnicheskie i matematicheskie nauki», 2015. №1 (1). pp. 58-65.

- Gurevich Yu.E., Libova L.E., Okin A.A. Raschety ustoychivosti i protivoavariynoy avtomatiki v energosistemakh [	Calculations of the stability and emergency control in power systems]. Moskva: Energoatomizdat, 1990. 390 p.

- Glazyrin M. V. Study of synchronous overload capacity in interloading system.  Russian Electrical Engineering. 2009. Vol 82. №6. pp 324-327.

- Neklepaev B.N., Kryuchkov I.P. Elektricheskaya chast' stantsiy i podstantsiy: spravochnye materialy dlya kursovogo i diplomnogo proektirovaniya [The electrical part of stations and substations]. M.: Energoatomizdat. 1989. 608 p.

- Khvatov O.S., Dar'enkov A.B., Polyakov I.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1869..