Методика экономического выбора осветительных приборов на основе «стоимости жизненного цикла»

Г.Я. Вагин, Е.Б. Солнцев, П.В. Терентьев, О.Ю. Малафеев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Аннотация: Приведена методика экономического выбора осветительных приборов на основе «стоимости жизненного цикла» в зависимости от времени работы освещения в год. Выполнены расчеты для ретрофитных (обычных и галогенных ламп накаливания, компактных люминесцентных и светодиодных ламп)  и линейных (офисных светильников с люминесцентными лампами, а также аналогичных светодиодных) осветительных приборов. Выявлены наиболее экономически эффективные источники внутреннего освещения для государственных и муниципальных учреждений в зависимости от времени работы освещения в год.

Ключевые слова: выбор осветительных приборов, стоимость жизненного цикла, экономический анализ.

Как показано в работах [1, 2] на российском рынке в настоящее время появилось большое количество источников света и осветительных приборов различных производителей. Это создает большие трудности для выбора наиболее энергоэффективных и надежных источников света. Для решения аналогичных проблем в работах [3 – 6] предлагается концепция оценивания стоимости жизненного цикла продукта (СЖЦП). Согласно ГОСТ Р 27.202-2012 «Надежность в технике. Управление надежностью. Стоимость жизненного цикла» оценка СЖЦП – это процесс экономического анализа с целью определения суммарной стоимости приобретения, владения и утилизации продукта. Результаты оценки служат важными исходными данными для принятий решений в ходе создания, применения и утилизации продукции.

При экономических расчетах, наряду с нормативным, необходимо использовать экономический срок службы оборудования (технологий). Экономический срок – это время, за которое полностью амортизируется сумма инвестиций (капительных вложений).

В качестве расчетного промежутка для определения величины СЖЦП осветительных приборов была выбрана величина экономического срока службы равная 15 лет [7]. Величина экономического срока службы включает в себя следующие стадии:

- установку, монтаж и наладку;

- эксплуатацию, техническое обслуживание;

- списание и утилизацию.

Стоимость жизненного цикла на интервале равном экономическому сроку службы осветительного прибора (ОП) можно определить по выражению [4, 8]:

| СЖЦП=Цпр+t=1T(Иt+ΔКt+Лt)⋅αt | (1) |
| --- | --- |

где Цпр – цена приобретения продукта (первоначальная стоимость) – единовременные затраты, связанные с приобретением и монтажом осветительных приборов (ОП); Иt – годовые эксплуатационные расходы, связанные с затратами на электроэнергию,  ΔКt – сопутствующие затраты, связанные с заменой вышедших из строя ламп; Лt  – ликвидационная стоимость, т.е. стоимость утилизацию вышедших из строя ламп, содержащих ртуть; αt – коэффициент дисконтирования; Т – экономический срок службы.

Коэффициент дисконтирования определяется по выражению:

| αt=11+rT | (2) |
| --- | --- |

где r – реальная процентная ставка, о.е.:

| r=Eн−b1+b | (3) |
| --- | --- |

Eн – номинальная ставка дисконтирования, о.е.; b - уровень инфляции, о.е.

Годовые эксплуатационные расходы, связанные с затратами на электроэнергию, определяются по выражению:

| Иt=Cээ⋅Wээ | (4) |
| --- | --- |

где Сээ - стоимость электроэнергии в начальный период, руб./кВт·ч; Wээ – величина потребляемой электроэнергий в год, кВт·ч.

Сопутствующие затраты, связанные с заменой вышедших из строя ламп:

| ΔКt=Cл⋅Nл⋅TгTсл⋅T | (5) |
| --- | --- |

где Сл – стоимость лампы, руб.; Nл  – количество ламп; Tг – время работы системы освещения в год, ч; Tсл  – нормативный срок службы лампы, ч; Т – экономический срок службы.

Затраты на утилизацию содержащих ртуть ОП:

| Лt=Cутил⋅Nл⋅TгTсл⋅T | (6) |
| --- | --- |

где Сутил  – стоимость утилизации лампы, руб.

Критерием сравнения стоимости жизненного цикла разных ОП является величина стоимости за один плановый период [9], в нашем случае за 1 год работы:

| СЖЦПT=Цпр+t=1T(Иt+ΔКt+Лt)⋅αtT | (7) |
| --- | --- |

Для анализа были выбраны следующие осветительные приборы:

- светильники с лампами накаливания (ЛН);

- светильники с галогенными лампами (ГЛН);

- светильники с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ);

- светильники с люминесцентными лампами типа Т8 с галофосфатным люминофором и с электромагнитным ПРА (ЛЛ Т8 с ЭмПРА);

- светильники с люминесцентными лампами типа Т8 с трех полосным люминофором и с электронным ПРА (ЛЛ Т8 с ЭПРА);

- светильники с люминесцентными лампами типа Т5;

- светильники с ретрофитными светодиодными лампами (СДрет) (лампы прямой замены ЛН);

- светодиодные светильники для прямой замены светильников с линейными ЛЛ (СДлин).

Все осветительные приборы можно разделить на 2 группы:

- лампы прямой замены ламп накаливания – ретрофитные ОП (ГЛН, КЛЛ, СДрет),

- светильники с линейными люминесцентными лампами, и их светодиодные аналоги – линейные ОП (офисные светильники с ЛЛ всех типов, а также аналогичные светодиодные светильники СДлин).

Для определения средних значений был проведен анализ характеристик ОП различных производителей. Для ретрофитных ОП в качестве эталона были выбраны ЛН мощностью 60 Вт, для линейных - офисные люминесцентные светильники размером 595х595 мм. Стоимость утилизации ртутьсодержащих ОП принята в соответствии с прайс-листом фирмы, предоставляющей данные услуги в г. Н. Новгород [10]. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Средние характеристики ретрофитных ОП

| Осветительный прибор | Мощность, Вт | Стоимость, Сл, руб. | Стоимость утилизации, Сутил, руб. | Срок службы, Тсл, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛН | 60 | 17 | 0 | 1000 |
| ГЛН | 43 | 85 | 0 | 2000 |
| КЛЛ | 12 | 190 | 17 | 8000 |
| СДрет | 8 | 433 | 0 | 25000 |

Таблица 2

Удельные показатели линейных офисных ОП

| Осветительный прибор | Лампа |  |  | Светильник |  | Срок службы, Тсл , ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | Стоимость Сл, руб. | Стоимость утилизации Сутил, руб. | Мощность, Вт | Стоимость Ссв, руб. |  |
| ЛЛ Т8 с ЭмПРА | 18 | 42 | 17 | 86 | 785 | 8000 |
| ЛЛ Т8 с ЭПРА | 18 | 73 | 17 | 79,2 | 888 | 12000 |
| ЛЛ Т5 с ЭПРА | 14 | 191 | 17 | 62 | 1225 | 16000 |
| СДлин | - | - | 0 | 36 | 1500 | 25000 |

Примечание. СДлин представляет собой неразборный светильник. В расчете Сл принимается равной Ссв.

Используя выражения (1) - (7) и характеристики приведенные в таблицах 1 и 2, а также варьируя годовое число часов работы системы освещения в год, были получены зависимости стоимости удельного жизненного цикла ОП приведенные к году (рис.1). Стоимость электроэнергии принята равной 5,04 руб./кВт·ч (для государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области), номинальная ставка дисконтирования 20%, уровень инфляции 10%.

а)

б)

Рис. 1 – Стоимость жизненного цикла осветительных приборов в год

а) ретрофитных б) линейных офисных

На рис. 2 приведена СЖЦП для интервала времени работы системы освещения от 200 до 1200 часов в год.

а)

б)

Рис. 2 – Стоимость жизненного цикла осветительных приборов в год на интервале времени работы системы освещения от 200 до 1200 часов в год

а) ретрофитных б) линейных офисных

Для принятых исходных данных из рис. 1 и 2 можно сделать следующие выводы:

- Светильники с ЛН и ГЛН являются экономически эффективными только при малом времени работы системы освещения (менее 200 часов в год).

- Среди ретрофитных ОП, при работе системы освещения до 2400 часов в год экономически целесообразней использовать лампы типа КЛЛ. При работе системы освещения более 2400 часов в год экономичней использовать только светодиодные лампы.

- Среди люминесцентных ОП при работе системы освещения до 1600 часов в год тип экономичней использовать светильники с ЛЛ типа Т8 независимо от типа ПРА. Начиная с 1600 часов экономически эффективными являются ЛЛ типа Т5.

- Светодиодные светильники аналогичные светильникам с ЛЛ  экономически целесообразно использовать при времени работы системы освещения более 1000 часов в год

Литература

- Вагин Г.Я., Севостьянов А.А., Солнцев Е.Б., Терентьев П.В.  Исследования влияния отклонений напряжения на основные параметры газоразрядных и светодиодных источников света //   Промышленная энергетика, 2014. №10. С. 32-38.

- Ильченко Д.П.. Введение оптимизационных показателей оценки инвестирования в модернизацию предприятий с учётом энергосбережения // Инженерный вестник Дона, 2012, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/1030.

- Бром А.Е., Белова О.В., Сиссиньо Алессандро. Базовая модель стоимости жизненного цикла энергетического оборудования. Гуманитарный вестник, 2013, вып. 10. URL: hmbul.bmstu.ru/catalog/econom/log/115.html

- IEC 60300-3-3(2004). Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing.

- Barringer, H. Paul and David P. Weber 1996, “Life Cycle Cost Tutorial”, Fifth International Conference on Process Plant Reliability, Gulf Publishing Company, Houston, TX. URL: barringer1.com/pdf/lcctutorial.pdf

- Лоскутов А.Б., Солнцев Е.Б., Петрицкий С.А., Терентьев П.В. Методика интегральной оценки уровня энергоэффективности непромышленных объектов // Инженерный вестник Дона, 2014, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2477

- Вагин Г.Я. Энергосбережение в бюджетной сфере. Учебное пособие для энергоменеджеров // НГТУ им. Р.Е.  Алексеева, Н. Новгород, 2014. 198 с.

- Oshani Perera, Barbara Morton, Tina Perfrement. “Life Cycle Costing. A Question of Value”, International Institute for Sustainable Development (IISD). URL: ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/WP-LifeCycleCosting.qx.pdf

- А. Бенуж, В. Казейкин, Д. Подшиваленко. Методические рекомендации по расчету стоимости жизненно цикла. URL: naiz.org/news/Podshivalenko.pdf

- Утилизация ртутьсодерщащих отходов и люминисцентных ламп.  OOO "ЭкоЛогика". URL: ecologika-nn.ru/lampy.

References

- Vagin G.Ya, Sevost'yanov A.A., Solntsev E.B., Terent'ev P.V. Promyshlennaya energetika, 2014. №10. pp. 32-38.

- Il'chenko D.P. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/1030.

- Brom A.E., Belova O.V., Sissin'o Alessandro. Gumanitarnyy vestnik, 2013, vyp. 10. URL: hmbul.bmstu.ru/catalog/econom/log/115.html

- IEC 60300-3-3(2004). Dependability management.  Part 3-3: Application guide.  Life cycle costing.

- Barringer, H. Paul and David P. Weber 1996, “Life Cycle Cost Tutorial”, Fifth International Conference on Process Plant Reliability, Gulf Publishing Company, Houston, TX. URL: barringer1.com/pdf/lcctutorial.pdf.

- Loskutov A.B., Solntsev E.B., Petritskiy S.A., Terent'ev P.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2477

- Vagin G.Ya. Energosberezhenie v byudzhetnoy sfere. Uchebnoe posobie dlya energomenedzherov [Energy saving in the public sector. Study guide for energy managers]. NGTU im. R.E.  Alekseeva, N. Novgorod, 2014. 198 р.

- Oshani Perera, Barbara Morton, Tina Perfrement. “Life Cycle Costing. A Question of Value”, International Institute for Sustainable Development (IISD). URL: ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/WP-LifeCycleCosting.qx.pdf.

- Benuzh A., Kazeykin V., Podshivalenko D. Metodicheskie rekomendatsii po raschetu stoimosti zhiznenno tsikla [Methodical recommendations on calculation of Life-Cycle Cost]. URL: naiz.org/news/Podshivalenko.pdf.

- Utilizatsiya rtut'sodershchashchikh otkhodov i lyuministsentnykh lamp. OOO "EkoLogika". URL: ecologika-nn.ru/lampy.