Аналитические и экспериментальные исследования по определению эффективной разницы температур теплообменных скважин с коаксиальным коллектором

И.А. Страупник

Введение

Среди возобновляемых естественных источников тепловой энергии низко потенциальная тепловая энергия различного происхождения (атмосферный воздух, поверхностные водоемы, верхние толщи горных пород и подземные воды, а также приуроченные к ним коллекторы тепло- и водоснабжения, сточные воды и пр.) в настоящее время, благодаря технологии использования тепловых насосов (далее ТН), находит все более широкое применение в отоплении и кондиционирования объектов гражданского и промышленного назначения. Наиболее универсальным, экологически чистым и повсеместно доступным источником низко потенциальной энергии является тепло горных пород и подземных вод верхней части земной коры [1].

Тепло Земли, имеющее генетическую и пространственную связь добываемой полезной энергии с недрами и возможность извлечения лишь с использованием горных выработок, в частности буровыми скважинами, является своеобразным полезным ископаемым, которое требует особого подхода в его разведке и разработке.

Для доставки низко потенциальной энергии горного массива к тепловым насосам сооружаются специальные теплообменные скважины (далее ТС), которые оборудуются циркуляционными системами (теплообменными коллекторами) различной конструкции, наиболее же эффективной является коаксиальный коллектор [2]. В общем объеме тепловой энергии, производимой по технологии ТН, затраты электроэнергии на работу циркуляционных теплообменных систем и тепловых насосов не превышают 25-30%, все остальное – трансформированное низко потенциальное тепло горного массива.

Основными характеристиками эксплуатируемой и проектируемой ТС являются ее геометрические параметры (диаметр и глубина, размеры коллектора), а также эффективная разница температур. Эффективной разницей температур называется разность между температурами теплоносителя на выходе из теплообменного коллектора и на его входе. На практике эта величина варьирует от 2 до 8°С, чем она выше, тем эффективнее работает ТН. В связи со всем выше сказанным, исследования направленные на определение эффективной разницы температур являются актуальными.

Аналитические исследования

Рассмотрим участок ТС длиной H, оснащенной коаксиальным коллектором, на котором происходит активный теплообмен (рис.1). В качестве теплоносителя будет использоваться техническая вода. Двигаясь вниз по кольцевому сечению со скоростью v1, теплоноситель будет нагреваться за счет тепловой энергии, передаваемой от массива горных пород. В центральном круглом канале теплоноситель будет двигаться вверх со скоростью v2, получая небольшую долю тепла от потока в кольцевом канале. Таким образом, при условии, что температура теплоносителя tж ниже, чем температура пород tП на всей глубине, в коаксиальном коллекторе не будут происходить потери тепловой энергии.

Удельная мощность теплового потока к теплоносителю в кольцевом канале коллектора на 1 м длины рассчитывается следующим образом [3]:

q=kτπDtП−tЖ,									(1)

где q – удельная мощность теплового потока, Вт/м; kτ – коэффициент нестационарности теплового потока, Вт/(м2·К); D – диаметр ТС, м; tж – температура теплоносителя на рассматриваемой глубине, К; tП – температура горных пород на рассматриваемой глубине, К.

Рис.  1. – Схема участка скважинной коаксиальной циркуляционной системы

Перейдем к дифференциальному уравнению, используя следующие замены:

q=dQdh=GcdtЖdh;									(2)

tП=T0+γh,										(3)

где Q – мощность теплового потока, Вт; G – массовый расход теплоносителя, кг/с; с – удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг·К); h – текущая глубина скважины, м; T0 – температура пород «нейтрального» слоя, К; γ – геотермический градиент, К/м. В дальнейшем толщиной стенки наружной стенки будем пренебрегать и считать, что D≈D1. После преобразований с учетом (2) и (3) уравнение (1) преобразуется в следующее дифференциальное уравнение:

dtЖdh+kτπDGctЖ=kτπDGcT0+γh.								(4)

Решением (4) является следующий интеграл:

tЖ=T0+γGckτπDkτπDGch−1+Ce−kτπDGch.							(5)

Постоянную интегрирования С определим из начального условия, полагая, что на устье скважины, т.е. на глубине h=0, температура теплоносителя равна начальной температуре – tн, определяемой режимом работы ТН. Тогда постоянная интегрирования определяется следующим выражением:

C=tH−T0+γGckτπD.									(6)

С учетом интеграла (5) и значения постоянной интегрирования (6), определим разницу температур теплоносителя в конце и начале кольцевого канала:

ΔT=T0+γH−γGckτπD+tHe−kτπDHGc−1+γGckτπD−T0e−kτπDHGc,				(7)

где ∆Т – разница температур теплоносителя в конце и начале кольцевого канала коаксиального коллектора, К; H – глубина ТС, м

В работе [4] проводилось исследование влияния теплофизических свойств материала внутренней трубки на эффективность отбора тепловой энергии. Рассматривались несколько вариантов: два массива горных пород с теплопроводностью (λП) 1,4 Вт/(м·К) и 2,8 Вт/(м·К), соответственно. Также рассматривались три вида материалов со следующими теплопроводностями (λТ): 0,35 Вт/(м·К), 0,24 Вт/(м·К) и 0. После моделирования всех рассматриваемых вариантов в скважине глубиной 20 м были получены следующие результаты (см. табл. 1).

Таблица № 1

Тепловая энергия, полученная от теплообменной скважины за различные промежутки времени, МДж

| Время | λП=1,4 Вт/(м·К) |  |  | λП=2,8 Вт/(м·К) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λТ=0,35 Вт/(м·К) | λТ=0,24 Вт/(м·К) | λТ=0 | λТ=0,35 Вт/(м·К) | λТ=0,24 Вт/(м·К) | λТ=0 |
|  | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 3 | вариант 4 |  |
| 300 с | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
| 900 с | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,80 | 1,81 | 1,83 |
| 3600 с | 4,28 | 4,29 | 4,31 | 5,94 | 5,95 | 6,00 |
| 6 ч | 17,50 | 17,50 | 17,60 | 25,00 | 26,50 | 26,70 |
| 24 ч | 54,20 | 54,30 | 54,50 | 86,10 | 86,30 | 86,90 |

Поделим значения тепловой энергии для случаев с первыми двумя трубками (варианты 1…4) на значения для случаев абсолютно теплоизолированной трубки (λТ=0) и представим результаты в графическом виде (рис.2).

Рис.  2. – Потери тепловой энергии во внутренней трубке коаксиального коллектора

Согласно данным представленным на графике выше, в течение суток эксплуатации теплообменной скважины, что на практике бывает редко, потери тепловой энергии во внутренней трубке коаксиального теплообменника не превысят 1,5% большую часть времени. Если предположить, что потери тепловой энергии будут увеличиваться прямо пропорционально глубине скважины, то на каждые 10 м глубины скважины они будут составлять не более 0,75%. Таким образом, для расчета эффективной разницы температур на выходе и входе в коаксиальный теплообменный коллектор можно пользоваться формулой (7), внося следующую поправку на потери во внутренней трубке, при условии, что она выполнена из пластика:

kП=1−0,75⋅10−3H ,									(8)

где kП – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий потери тепла во внутренней трубке.

Окончательная формула для расчета эффективной разницы температур для коаксиального теплообменного коллектора выглядит следующим образом:

ΔTЭФ=kПT0+γH−γGckτπD+tHe−kτπDHGc−1+γGckτπD−T0e−kτπDHGc.			(9)

Экспериментальные исследования

Целью эксперимента является уточнение полученной теоретической зависимости (9), с помощью стенда оборудованного в лаборатории кафедры Бурения скважин НМСУ «Горный» [3]. Основой экспериментального стенда (рис. 3) является скважина глубиной 9,5 м, №4, закрепленная колонной обсадных труб диаметром 127/118 мм. Скважина является моделью интервала коаксиальной циркуляционной теплообменной системы с погружным забойным насосом вибрационного типа БВ-0,12-40-У5 – №5б, опущенным в призабойную зону на гибком полиэтиленовом шланге диаметром 20/14 мм – №3б и нагнетающим теплоноситель в емкость – №1б. В качестве циркуляционной среды – теплоносителя использовалась техническая вода с температурой от 2,2 до 3,2°С. Вода подавалась к устью скважины по входящей ветви полиэтиленового шланга из емкости – №1а погружным насосом – №5а. Мощность и максимальный развиваемый напор насосов, одинаковые и составляли 245 Вт и 40 м, соответственно.

Рис.  3. – Схема экспериментального стенда

Расход теплоносителя измерялся крыльчатым расходомером СВК-15-3 №7, который в среднем составил 14 л/мин или 2,33·10-4 м3/с с незначительными колебаниями во времени.

Температура измеряется в 7 точках:

- на входе и выходе из циркуляционной системы, с помощью термометра Checktemp 1 с погрешностью измерения 0,1°С №2;

- в скважине – в наружном кольцевом канале коаксиального теплообменного контура на глубинах 2, 4, 6, 8 и 9 м, с помощью скважинного термометра – уровнемера УТСК – ТЭ – 100 с погрешностью измерения также 0,1°С №6.

Естественное температурное поле в скважине измерялось с помощью уровнемера УТСК – ТЭ – 10 до и после испытаний, отмеченные колебания температуры незначительны и не превышали 0,1…0,2°С (рис.4).

Рис.  4. – Начальное и линеаризированное температурное поле в экспериментальной скважине

Особенности распределения температуры по глубине скважины отражают  характер теплового взаимодействия приповерхностной части массива горных пород, ограниченного поверхностным строением и приповерхностными тепловыми источниками. Температура в скважине уменьшается от устья к забою, эта аномалия связана с тем, что в трех метрах от скважины на глубине 2 м проложена теплотрасса. Усредненное значение геотермического градиента равно -0,7 К/м.

Была проведена серия из 5 экспериментов каждый длительностью по 8 часов. Каждая последующая прокачка начиналась после полного восстановления начального температурного режима. В течение первых двух часов температура на входе и выходе из циркуляционной системы измерялась каждые 5 мин. Затем, начиная с 90 мин, температуры фиксировались каждые 30 мин. Средние значения разницы температур на входе и выходе из теплообменной системы, а также их теоретические значения согласно (9) приведены на графике (рис. 5). На графике также приведены границы погрешности измерений экспериментальных данных.

Значения температур, полученные в первый час испытаний, исключены из обработки, ввиду неустановившегося режима теплообмена.

Корреляционное отношение экспериментальных и теоретических данных равно 84%, что указывает на то, что зависимость (9) хорошо описывает изменение эффективной разницы температур с течением времени. Ввиду невысокой точности единичного измерения (±0,1°С), погрешность измерения разницы температур составит ±0,2°С. На графике (рис.5) видно, что теоретическая кривая полностью лежит в поле вероятных реальных значений. Таким образом, относительно невысокое значение корреляционного отношения говорит не о слабом описании процесса нестационарного теплообмена в ТС, а о низкой точности измерений. В будущем для более точного подтверждения предложенной теоретической зависимости для определения эффективной разницы температур, возможно проведение экспериментальных исследований в более глубокой скважине, либо при использовании более точного измерительного оборудования.

Рис.  5. – Теоретические и экспериментальные значения эффективной разницы температур

Заключение

Полученное выражение для определения эффективной разности температур теплоносителя, циркулирующего в коаксиальном коллекторе ТС, может быть использовано как для непосредственного расчета рассматриваемой величины при проектировании ТС, так и для обратных расчетов конструктивных параметров, таких как глубина и диаметр скважин. Достоинством полученной методики расчета является учет всевозможных факторов, оказывающих влияние на процесс теплообмена между теплоносителем и массивом горных пород, таких как: теплофизические свойства горных пород и теплоносителя, режим циркуляции, геометрия каналов, потери тепла во внутреннем канале коллектора и нестационарность теплообмена с течением времени.

Литература:

- Куликов В.В. Оценка эффективности отбора тепла земных недр от низко потенциальных источников [Текст] // Недропользование – XXI век, 2009. – № 03. – С. 93-96.

- Zeng H., Diao N., Fang Z. Heat transfer analysis of boreholes in vertical ground heat exchangers [Текст] // Heat and Mass Transfer, 2003. – Vol. 46. – P. 456-468.

- Страупник И.А., Чистяков В.К. Аналитические и экспериментальные исследования скважинного коаксиального теплообменника [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования, 2012, № 2. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/102-6069 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Zanchini E., Lazzari S. Effects of flow direction and thermal shot-circuiting on the performance of coaxial ground heat exchangers [Электронный ресурс] // International Conference on Renewable Energies and Power Quality, 2009, №7. – Режим доступа: http://www.icrepq.com/ICREPQ%2709/469-zanchini.pdf (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. англ.