Доочистка шахтных вод на фильтрах с песчаной загрузкой

Н.С.  Серпокрылов, С.А.Щербаков

В результате анализа   технологии     и  показателей   очистки вод очистных сооружений шахт им. Кирова, «Глубокая», «Южная» установлено, что ни в одном случае не достигаются  проектные (нормативные) показатели очистки на стадии доочистки.

Таким образом, требуются новые технологические подходы, ориентированные на современный состав и расходы шахтных вод с утилизацией шламов, а также на интенсивные способы доочистку на зернистых фильтрах.

В технологических схемах очистки шахтных вод  с фильтрами  доочистки при высоких исходных концентрациях двухвалентного железа загрузка кольматирует через 8 – 10 часов фильтрования.  Гранулы пенополистирола, обрастающие неотделяемым  при промывке   железосодержащим слоем толщиной 1.5 – 3 мм, теряют плавучесть, выпадают в осадок и забивают дренажную систему. На пяти обследованных очистных сооружениях шахтных вод Восточного Донбасса, где были смонтированы фильтры  с плавающей загрузкой, через 3 – 4 месяца эксплуатации они были переоборудованы в дополнительные отстойники.

Фильтры доочистки шахтных вод с песчаной загрузкой эксплуатируются в отличающемся от технологического регламента режиме: загрузка   приобретает темно-коричневую окраску, характерную для   гидроксидов  трехвалентного железа, скорость фильтрования  через 8 – 10 часов снижается с 7 – 8 м/ч до 2 – 2.5 м/ч.  После длительной водовоздушной промывки (15 – 20 минут) фильтрующая способность восстанавливается до 5 – 6 м/ч. Следовательно, требуется интенсификация режимов промывки  загрузки фильтров доочистки.

Доочистку очищенных в  опытно-промышленных условиях   шахтных вод проводили    на пилотной установке, представляющей безнапорные фильтровальные колонки диаметром 150 мм  с высотой загрузки 0,7 м с регенерацией обратной промывкой.  В качестве фильтрующих  материалов использовали  кварцевый песок и антрацит крупностью 0.8 – 1.5 мм.

Взвешенные вещества в очищенных шахтных водах преимущественно представлены коллоидными частицами  гидроксидоов трехвалентного железа, что обеспечивало их повышенную адгезию к загрузочному  материалу. Остаточные концентрации их после фильтров соответствовали установленным нормативам [1,2,3] как после песчаной, так и антрацитовой загрузки. Время защитного действия   составляло   для фильтра с песчаной загрузкой 12 – 14, с антрацитовой 14 - 16 часов. Интенсивность промывки принималась равной 12 – 14  л/с∙м2, время 4 – 10 минут. Однако отмывка  загрязнений была неполной:   65 – 70% на фильтре с песчаной загрузкой  и 80 – 85% - с антрацитовой.

С целью интенсификации процесса промывки  и выбора более эффективной загрузки фильтров доочистки шахтных вод проведено имитационное моделирование с применением  активного эксперимента [4] с применением ультразвука.

Реализовано 2 дробных факторных эксперимента типа 23-1  отдельно на антрацитовой и отдельно на песчаной загрузке с параметрами оптимизации:    остаточное содержание взвешенных веществ в загрузке (y1), мг/л на см3, средняя концентрация взвешенных веществ в промывной воде (y2), мг/л на см3. (Количество  взвешенных веществ в  водах   относили  в пересчете на 1 см3 загрузки).   Факторы процесса промывки: время воздействия ультразвука (х1), мин; время промывки водой (х2), мин;  объем загрузки (х3), см3 (таблица 1).

Таблица 1 -  Факторная область эксперимента

| Фактор | Размер-ность | Уровни факторов |  |  | Интервал варьирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 0 | + |  |
| х1 | мин | 0,5 | 3,5 | 6,5 | 3 |
| х2 | мин | 1 | 3 | 5 | 2 |
| х3 | см3 | 50 | 150 | 250 | 100 |

Исследования проводили следующим образом: после фильтрования очищенных шахтных вод в течение 10 – 12 часов из моделей фильтров отбирали необходимый  по условиям эксперимента (таблица 2) объем загрузки  и помещали в стакан, куда добавляли    300 мл  водопроводной воды,  и на загрузку производилось воздействие ультразвуком при постоянном перемешивании, имитирующем взрыхление загрузки при промывке. Затем загрузка промывалась в течение установленного времени расходом, соответствующим интенсивности 12 – 14  л/с∙м2.

Пробы вод на анализ отбирали после воздействия ультразвука (для определения у1) и после промывки (для определения у2). Опыты проводили с двойной повторностью.

В результате реализации и регрессионной обработки эксперимента получены адекватно описывающие процесс регенерации загрузки с интенсификацией ультразвуком, которые затем пересчитали из кодированных переменных в натуральные:

- для антрацитовой загрузки (1,2):

остаточное содержание взвешенных веществ  в загрузке  (y1), мг/л на см3:

y1 = 3,47 – 0,47 х2 + 0,01 х3;                                    (1)

средняя концентрация взвешенных веществ в промывной воде (y2), мг/л на см3       y2 = 0,64 + 0,06 х1 – 0,11 х2 – 0,001 х3;        (2)

- для песчаной загрузки (3,4):

остаточное содержание взвешенных веществ в  загрузке (y1), мг/л на см3:

у1= 16.39 - 1.1 Х2   – 0.04 Х3;                                                    (3)

средняя концентрация взвешенных веществ в промывной воде (y2), мг/л на см3        y2 = 16,27 + 1,19 х1 – 2,22 х2 – 0,034 х3.      (4)

Используем полученные зависимости для интерпретации технологического режима промывки фильтрующих загрузок после доочистки очищенных шахтных вод:  в интервале исследований для  антрацитовой и песчаной  загрузки  целесообразно применять ультразвук для интенсификации отмывки взвешенных веществ  в течение 3.5 минут, при этом для увеличения глубины отмывки по взвешенным веществам (2,4) значение фактора Х1 можно увеличивать до верхнего уровня интервала варьирования (таблица 1), т. е. до 6.5 минут.

Чтобы увеличить содержание взвешенных веществ в воде, требуется уменьшать время  промывки (знак минус при коэффициентах уравнений регрессии) фактора Х2, примем 3 минуты – на нулевом уровне. Объем промываемой загрузки также для минимизации  взвешенных веществ в воде следует уменьшать. Учитывая, что коэффициенты при факторе Х3 на порядок меньше, чем Х2,  и сложно на практике регулировать объем промываемой загрузки, который является постоянным и определяется размерами фильтра, его влияние не принимаем в расчетах.

Тогда количество  взвешенных веществ после доочистки шахтных вод, содержащихся  в загрузке, составит,  мг/л на см3: из антрацита (по 1) – 2.06, из песка (по 3) – 13.1. Аналогично средняя концентрация взвешенных веществ в промывной воде (y2) составит, мг/л на см3: после антрацита (по 2) – 0.52, после песка (по 3) – 13.18.

Из сравнения полученных данных следует, что более эффективной для доочистки очищенных шахтных вод фильтрованием является антрацитовая загрузка, поскольку в силу меньших, адгезионных свойств к гидроксидам железа,  чем у песка,  требует меньше эксплуатационных затрат на регенерацию и не обрастает поверхностной коркой, как другие   фильтрующие материалы.

Таким образом, для новых и реконструируемых очистных сооружений шахтных вод после объединения ряда водоотливов шахт Восточного Донбасса рекомендуется применять доочистку на фильтрах с антрацитовой загрузкой.

Библиография

1. Назарова Л.Н. К вопросу о химическом составе шахтных вод и его формировании. Обнинск: Отдел научно-технической информации, 1972, 56 С.

2. ООО «Шахтопроект». Рабочий проект «Очистные сооружения шахтных вод шахты «Глубокая», предусмотренный объединенным проектом  ликвидации особо убыточных шахт-филиалов ОАО  «Ростовуголь» (шахта «Глубокая») / Раздел 11. Охрана окружающей среды, том 1, книга 2:С-Птб,   -  88 С.

3. Очистка шахтных вод на предприятиях угольной промышленности. /Сб. статей под ред. Немковского Б.Б. Пермь: Книжное издательство, 1973, 312 С.

4. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М.: Наука, 1976 г. - 280 с.