Экспериментальное исследование водоструйного аэратора

Н.С.Серпокрылов, А.А.Бондарчук,  И.В.Новосельцева, Н.Н.Куля

Ростовский Государственный Строительный Университет, г. Ростов-на-Дону

Экспериментальное исследование водоструйного аэратора состояло из испытаний  в лабораторных условиях, обработки опытных данных, построений линий тока движения воды с помощью программного обеспечения ANSYS.

Цель исследования:

1) оптимизация параметров насыщения кислорода  с помощью водоструйного аэратора;

2) построение компьютерной модели с линиями тока, характеризующими движение воды при заданных рабочих параметрах.

В лабораторных условиях была разработана установка водоструйного аэратора, рис.1. Планирование опыта и обработка опытных данных осуществлялась по методике активного эксперимента.

Установка водоструйного аэратора, см. рис.1 включает: 1. резервуар V =0,2 м3; 2. погружной насос, Н=1,8м, Q=0,33л/с, N=25Вт, установленный внутрь водоаэрационной колонны; 3. водоаэрационная колонна, переменного диаметра, 4. распределительная чаша.

Погружной насос создает турбулизацию потока в водоаэрационной колонне. Образуется барботирование и захват кислорода в верхней части колонны. При изливе воды из колонны в водоаэрационную чашу происходит захват воздуха. В распределительной чаши образуется гидравлический прыжок и перелив в резервуар, способствующий насыщению кислорода.

Параметр оптимизации – скорость насыщения кислородом;

Рис1. Принципиальная схема установки водоструйного аэратора

Таблица 1. Факторы варьирования для струйной аэрации

| Фактор | Наименование | Уровни варьирования |  |  | Интервал варьиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 0 | + |  |
| Х1 | Диаметр чаши, мм | 240 | 275 | 310 | 35 |
| Х2 | Высота борта стенок чаши, мм | 10 | 20 | 30 | 10 |
| Х3 | Высота чаши над поверхностью воды, мм | 20 | 30 | 40 | 10 |
| Х4 | Длина патрубка, мм | 0 | 20 | 40 | 20 |
| Х5 | Количество патрубков | 1 | 2,5 | 4 | 1,5 |

Таблица 2 Матрица планирования дробного факторного эксперимента типа 25-2

| № |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | У1 | У2 | Уср | (Уср-У1)2 | Урасч | (Уср-Урасч)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | - | + | - | + | + | 0,306 | 0,352 | 0,329 | 0,001 | 0,433 | 0,011 |
| 2 | 10 | + | - | + | - | - | 0,312 | 0,454 | 0,383 | 0,005 | 0,413 | 0,001 |
| 3 | 11 | - | - | + | - | + | 0,380 | 0,354 | 0,367 | 0,000 | 0,414 | 0,002 |
| 4 | 12 | + | + | - | + | - | 0,476 | 0,478 | 0,477 | 0,000 | 0,430 | 0,002 |
| 5 | 13 | - | + | - | - | + | 0,548 | 0,490 | 0,519 | 0,001 | 0,395 | 0,015 |
| 6 | 14 | + | - | + | + | - | 0,532 | 0,433 | 0,483 | 0,002 | 0,451 | 0,001 |
| 7 | 15 | - | - | + | + | + | 0,476 | 0,482 | 0,479 | 0,000 | 0,454 | 0,001 |
| 8 | 16 | + | + | - | - | - | 0,347 | 0,345 | 0,346 | 0,000 | 0,392 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑3,383 | ∑0,009 |  | ∑0,035 |

Хi – факторы процесса

Уi- опытные данные, время насыщения кислорода, с.

Скорость насыщения кислорода определяли по формуле:

V=C(O2)t , мгО2/л/

С(О2) -  предельная концентрация кислорода 5 мгО2/л.

С учетом критерия Кохрена, Cтьюдента, Фишера получено интерполяционное уравнение процесса:

YРАСЧ=0,4229+0,0191X4,мин;

Где YРАСЧ – время насыщения, мин;

Х4 – длина патрубка, мм.

Значимый фактор Х4 –длина патрубка;

При переходе от кодированных факторов к натуральным получено  уравнение описания скорости насыщения кислородом в зависимости от длины патрубка:

V=0,268+0,001L

Где  V– скорость насыщения, м/с

L- длина патрубка, мм

Рис.2 График скорости насыщения от длины патрубка

Таким образом, установлено, что скорость насыщения кислородом с помощью струйного аэратора в наибольшей степени зависит от длины патрубка.

Построение линий тока движения воды при работе водоструйного аэратора проводилось с помощью программного комплекса ANSYS11.  Для решения задачи использовались следующие продукты ANSYS 11:  ICEM CFD, CFX, PrepPost.  Модель водоструйного аэратора, дает наглядное описание движения воды с  кривыми линиями токов к патрубкам со значениями скоростей, см.рис.2

Параметры                             оптимизации:

1.линии тока – достаточная или недостаточная заполненность, образование пустых мест в резервуаре;

2. средняя скорость V линии тока, м/с.

Таблица 3. Факторы варьирования

| Фактор | Наименование | Уровни варьирования |  |  | Интервал варьиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 0 | + |  |
| Х1 | Диаметр сечения входа воды в резервуар, мм | 240 | 275 | 310 | 35 |
| Х2 | Количество патрубков, шт, | 1 | 2,5 | 4 | 1,5 |
| Х3 | Длина патрубка, см | 2 | 5 | 8 | 3 |

Примечание факторы Х2 Высота борта стенок чаши и Х3 Высота чаши над поверхностью  воды исключены по программным требованиям.

Таблица 4.  Матрица планирования полного факторного эксперимента типа 23  и результаты эксперимента

| № | Х1 | Х2 | Х3 | Опытные данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | V1 |
| 1 | - | + | + | достаточно | 1,730 |
| 2 | + | - | - | недостаточно | - |
| 3 | - | - | + | достаточно | 1,757 |
| 4 | + | + | - | недостаточно | - |
| 5 | - | - | - | недостаточно | - |
| 6 | + | - | + | достаточно | 2,258 |
| 7 | - | + | - | недостаточно | - |
| 8 | + | + | + | достаточно | 2,282 |

Опыты, в которых  линии тока не заполнили весь резервуар, были исключены из дальнейшего расчета. Для оставшихся опытов были определены средние значения скорости м/с2.

Согласно полученным значениям наибольшая скорость составляет 2,282 м/с2 в опыте №8 при максимальных заданных значения факторов варьирования: Х1- диаметр сечения 310 мм, Х2 – длина патрубка 40 мм, Х3- количество патрубков 4шт.

Рис.3

Линии тока водоструйного аэратора со следующими параметрами:Х1- диаметр сечения 310 мм, Х2 – длина патрубка 40 мм, Х3- количество патрубков 4 шт.

ВЫВОДЫ

1. Разработаны модели аэраторов водоструйного типа.

2. Оптимизация параметров насыщения кислорода с помощью струйной  аэрации показала, что процесс насыщения кислорода в большей степени зависит от длины патрубков.

Определено, что основным фактором насыщения воды кислородом является длина патрубка.

3.Получено уравнение описания скорости насыщения кислородом в зависимости от длины патрубка:

V =  0,4+ 0,001L

Где V – скорость насыщения,

L-длина патрубка.

4. Построены линии токов с помощью программного оборудования ANSYS 11  движения воды к патрубкам. Получены значения скорости движения воды при различных рабочих параметров аэратора.

Литература:

1. Ахназарова С.Л. Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. М. «Высшая школа» 1978.-365с.

2. Повышение эффективности струйной аэрации естественных водоемов и биологических прудов. Диссертация.  Помогаева В.В. М. 2009 г.

3. Аэратор водосливной типа ВАр, Технические условия     ТУ 4859-002-48268309-2003, от 01.07.2003г.  ОКП 485913. ГР. Ж21. Регистрационный номер № 007660, от 02.07.2003г. Госстандарт России, ФГУ РЦСМ

4. Попкович Г.С., Репин Г.Н. Системы аэрации сточных вод. -М:Стройиздат,1986.-136с.:ил.